衡蒸环评【2025】003号

关于《衡钢废水资源综合利用升级改造项目环境影响报告表》的批复

衡阳华菱钢管有限公司：

你公司关于申请对《衡钢废水资源综合利用升级改造项目环境影响报告表》批复的请示及专家组评审意见均已收悉。经研究，批复如下：

一、衡阳华菱钢管有限公司拟投资拟投资960万元在湖南省衡阳市蒸湘区大栗新村10号建设废水资源综合利用升级改造项目。本项目属于技术改造项目，主要建设内容为：①拟对衡钢厂区内进行雨污分流及污水水处理系统优化改造，②在180厂、340厂新增污泥压滤等环保设备。本次升级改造完成后，东区、西区污水处理站处理规模不变，仍分别为8000t/d、12000t/d。处理后尾水大部分回用于生产，部分外排通过截污管网纳入铜桥港污水处理厂处理，废水排放方式由“直接排放”变更为“间接排放”，执行标准由《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）及修改单中直接排放标准限值变更为《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）及修改单中间接排放标准限值（部分污染因子参照执行铜桥港污水处理厂进水水质要求）。我局原则上同意《衡钢废水资源综合利用升级改造项目环境影响报告表》的结论和建议，该报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、建设单位在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，全面落实环评报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强项目营运期废气污染防治工作。技改完成后，取消“生物接触氧化池”后，东区、西区污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度排放量较少，无组织排放；西区污水处理站新增污泥脱水区，处理效率增加，硫化氢、臭气浓度排放量较少，无组织排放；180厂浊环水处理系统、340厂轧钢废水处理系统新增板框压滤机，氨、硫化氢产生量很小，无组织排放。

（二）、严格落实水污染防治措施。本次技改不新增定员，员工内部调剂，现有生活污水经化粪池预处理后进入东区、西区污水处理站；东区、西区污水处理站处理工艺变更为“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+平流隔油调节池+中间水池+絮凝斜板沉淀池+自动过滤+消毒”，处理规模不变，仍为8000t/d和12000t/d，处理后尾水大部分回用于生产，部分外排通过截污管网纳入铜桥港污水处理厂处理，废水排放方式由“直接排放”变更为“间接排放”，满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）及修改单中间接排放标准限值（部分污染因子参照执行铜桥港污水处理厂进水水质要求）要求；新增的污泥压滤水经现有180厂浊环水处理系统、340厂轧钢废水处理系统处理后大部分循环使用，少量经西区污水处理站处理达标后回用。

（三）、妥善处置固体废物。按照“无害化、资源化、减量化”原则妥善处置固体废物。东区、西区污水处理站脱水的泥饼送往烧结系统用作原料；180厂浊环水处理系统、340厂轧钢废水处理系统产生的氧化铁皮渣暂存于板框压滤机下的暂存处，定期送往烧结系统用作原料；浮油暂存于现有的危废暂存间内，定期委托有相应类别危险废物处置资质的单位回收处置，同时暂存过程按危险废物的有关规定和要求进行环境监管；生活垃圾收集户交由当地环卫部门统一清运。

（四）、加强项目营运期噪声污染防治工作。选用低噪设备，合理布局，厂房隔声，同时采取减振及降噪等措施减少噪声对周边声环境的影响，确保项目营运噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）、加强项目营运期地下水和土壤污染防治工作。地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。各级防渗区要严格按照国家有关标准和规范，切实落实防渗措施，并从源头控制和过程控制来降低对土壤环境和地下水的影响。

（六）、加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员。及时修订环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，杜绝环境风险事故。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按照相关规定做好环保竣工验收工作。严格按照环评报告表中环境风险评价章节制定切实有效的风险防范措施和应急措施，防止发生环境风险事故。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局蒸湘分局

2025年3月6日